MODEL : PDU-800 (AC 110/220V 공용 전력 분배기)

1. 개 요

PDU-800은 강력한 전류 공급 및 과전류 차단과 누전차단 기능이 있어 대용량 시스템 구축에 사용되는 최대 3.3KVA의 다채널 전력 분배 공급기입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 각종 전기/전자/통신설비용 전원분배 및 제어용으로 적합

2) 과 전류 자동 차단 시스템 (AC220V 기준 15A : 3.3KVA)

3) 누전 시 자동차단 시스템 ( AC220V 기준 0.015A)

4) 각 상의 2로 차단 스위치를 통해 완벽한 ON-OFF 제어

5) K/S 규격에 충실하고 인가받은 소재 사용으로 안전성 확보

3. 제 원

1) POWER INPUT

a) VOLTAGE : AC220V ±10%

b) LOAD CURRENT : Max Total 30A Limit

c) LOAD POWER : Max Total 6.6KVA Limit

d) OVER LOAD CURRENT : 30A / Break

e) LOSE CURRENT : 0.015A / Break

2) POWER OUTPUT

a) CHANNEL : 8 Channel

b) CURRENT / Ch. : Max 15A

c) LOAD POWER / Ch. : Max 3.3KVA

d) LOAD SWITCH : EBS 15A

3) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.2Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 88(H) x 270D)