SJ300-PoE

PoE 서지보호기 규격서

성진테크윈

1. 개요

SJ300-PoE는 이더넷 서지보호기이며 PoE 방식 IP 카메라 및 IP Hub를 보호하는 서지보호기이다. 직렬접속으로 설치하며 고정방식은 양면테이프 또는SCREW 방식으로 고정한다.

- IEEE 802.3af PoE국제규격을 만족하고 세부사항으로는 1,2(+) / 3,6(-) 번 핀을 전원으로 사용하는 A type (Endspan)과 4.5(+) / 7,8(-) 번을 전원으로 사용하는 B type (Midspan)에 모두 적용할 수 있다.

- 본 제품의 특징은 이더넷 통신라인과 전원라인을 통하여 유입되는 서지를 동시에 보호한다.

2. 서지보호기 규격

| 구 분 | A Type | B Type |
| --- | --- | --- |
| 최대연속사용전압 | 전원 : DC 60V 통신 : DC 5V | 전원 : DC 60V 통신 : DC 5V |
| Capacity | 3kA | 3kA |
| 전압보호레벨 | 40V 이하(6kV/3kA) | 40V 이하(6kV/3kA) |
| 전원Pin사양 | 1,2 : (+) 3,6 : (-) | 4,5 : (+) 7,8 : (-) |
| 통신Pin사양 | 1,2,3,6 | 1,2,3,6 |
| 통신속도 | 100Base-T | 100Base-T |
| 포트 수 | 2포트(직렬) | 2포트(직렬) |
| 단자표시 | 입력:Ethernet / 출력:Ethernet SG,FG | 입력:Ethernet / 출력:Ethernet SG,FG |
| 입출력단자 | RJ45 | RJ45 |
| 설치장소 | 옥내용 | 옥내용 |
| 동작온도 | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| 습도 | 5% ~95% | 5% ~95% |
| 케이스재질 | 난연성 PLASTIC (UL-94 V-0) | 난연성 PLASTIC (UL-94 V-0) |

3. 설치 구조

| 2포트(직렬) | 적용 환경에 통신 접지 라인이 없는 경우에는 전원 접지에 접지선을 연결한다. 적용 환경에 통신 접지 라인이 있더라도 통신 접지에 연결해서 Ethernet 통신에 문제가 있을 경우에는 전원 접지에 접지선을 연결한다. |
| --- | --- |
| 서지보호기를 보호하고자 하는 기기에 가깝게 (30cm 이내) 설치한다. |

4. 장착 방법 : Screw 고정 방식

- 제품 내에 포함되어 있는  2개의 Screw로 장착한다.

5. 기구도면`

# Text boxes

PoE

PoE

PoE